广东培正学院

询价文件

项目名称：广东培正学院2022年消防维保服务

项目编号：PZCG-2021-22

广东培正学院

发布日期：2021年11月30日

目录

第一部分　询价邀请函	- 2 -

一、项目简介	- 2 -

二、供应商资格要求	- 2 -

三、现场踏勘	- 2 -

四、响应文件递交截止时间及地点	- 2 -

五、采购人联系方式	- 2 -

六、监督投诉	- 2 -

第二部分  响应人须知	- 4 -

一、说明	- 4 -

二、响应文件的组成与报价要求	- 4 -

三、响应有效期	- 5 -

四、响应文件的数量、封装和签署	- 5 -

五、响应文件的递交与撤回	- 5 -

六、评审	- 6 -

七、授予合同	- 6 -

第三部分　采购项目内容及要求	- 7 -

一、采购目的	- 7 -

二、维保范围	- 7 -

三、维保时间	- 7 -

四、维保设备清单	- 7 -

五、每月定期维保要求	- 7 -

六、付款方式	- 11 -

第一部分　询价邀请函

广东培正学院（以下简称采购人）就以下自主采购项目进行询价采购，欢迎符合资格要求的供应商参与报价。

一、项目简介

1. 项目名称：广东培正学院2022年消防维保服务

2. 项目编号：PZCG-2021-22

3. 项目内容及需求：详见第三部分“采购项目内容”

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力的在广东省内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2.具备消防设施维护保养检测贰级或以上资质。

3.来校维保人员必须具备消防维保服务的相应消防资质。

4.应具有提供服务的资格及能力。

5.应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

6.参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度（2020年财务报表等）。

7.参与人有依法缴纳税金良好记录（提供中华人民共和国税收完税证明等）。

8.本项目不接受联合投标体投标。

三、现场踏勘

1. 地 点：广州市花都区赤坭镇培正路53号广东培正学院校内。

2. 踏勘时间：12月2日14时；集中地点：学校行政楼一楼采购中心（现场联系人：莫老师，联系电话：18818865627）。

四、响应文件递交截止时间及地点

1.递交方式：密封报价，按规定时间送达。

2.截止时间：2021年12月06日下午16:00前（如采用邮寄方式，邮寄时应提前告知）。

3. 地点：广州市花都区赤坭镇培正路53号广东培正学院行政楼一楼采购中心。

五、采购人联系方式

1. 联系人：马老师

2. 电话：020-86842284、15920174711

3. E-mail: cgzx@peizheng.edu.cn

六、监督投诉

电话：020-86710003；监督投诉邮箱：pzdyjc@sina.com

广东培正学院采购中心

2021年11月30日

第二部分  响应人须知

一、说明

1. 适用范围

本采购需求文件仅适用于本询价邀请中所叙述的项目。

2. 定义及约定

“采购人”：指发布采购需求文件并组织执行本项目采购的广东培正学院。

“响应人”：指向采购人提交响应文件并参与报价的受邀供应商。

“成交供应商”：指经采购人评定确认成交的响应人，合同的一方当事人。

“货物”：指响应人为满足需求文件要求而提供的所有产品、备品备件、工具、手册、图纸、软件及其它有关技术资料和材料。

3. 约束及保证

响应人一旦获取了本询价文件并参加询价，即被认为接受了本询价文件的所有条件和规定，响应人应保证所提交给采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

4.	询价费用

响应人应承担其准备和参加本次询价的所有费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 一个响应人只能提交一个报价响应文件。但如果响应人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

二、响应文件的组成与报价要求

1. 响应文件的组成

1） 企业法人营业执照复印件

2） 报价表

3）消防设施维护保养检测贰级或以上资质

4）维保人员的维保相应消防资质证书

5）详细的维保服务方案

6）具有高校消防系统维保经验，提供近三年同类项目业绩表，同时提供至少三个能证明业绩的项目名称、地址、规模、联系人、联系方式等，并附上相应业绩的合同（关键页）等有效证明文件（提供合同复印件）。

7）响应人认为需要提供的文件。

以上文件需加盖响应人公章。

2. 报价要求

1) 报价应包括：包含人员薪酬、材料费、普通发票税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务等等一切有关费用；

2）供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用；

三、响应有效期

本项目的响应有效期为响应文件递交截止日起共60日历天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。响应文件不满足规定期限的，将导致响应无效。

四、响应文件的数量、封装和签署

1. 份数：响应文件纸质版一式两份。

2. 响应文件的密封和标记

1）响应人应将响应文件密封包装。

2）在密封袋上均应标明以下内容：

项目名称：

项目编号：

响应人名称 ：

响应人地址、联系人、电话及电子邮箱

在规定的开启时间2021年12月6日16时00分之前不得启封”的字样。

如果未按要求密封和标记而造成无效的，采购人概不负责。

3．签署

采购文件第二部分“响应文件”中要求盖公章的，供应商应加盖公章。

五、响应文件的递交与撤回

1. 响应文件的递交

1）所有响应文件应在截止时间前密封送达指定地点，采购人于规定的时间内收取响应文件。

2）采购人将拒绝以下情况的响应文件：

① 迟于截止时间递交的；

② 未要求密封的响应文件；

3）采购人不接受邮件、电报、电话、传真方式响应。

2. 响应文件的修改和撤回

响应人在递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按需求文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在递交截止时点之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

六、评审

1. 采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

2. 如采购人认为有必要，可进行二轮及以上轮次的询价及报价。除非在询价中采购人对采购内容作了增加调整，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于前面轮次的报价。

3. 确定成交供应商后，由采购人发出《成交通知书》，《成交通知书》是合同的组成部分。

4. 采购人没有义务向未成交的响应人解释不成交的理由。

七、授予合同

1. 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2. 采购人的询价文件、成交供应商的响应文件、修改文件、过程中有关澄清文件及经双方签字的纪要和成交通知书均为合同有效组成部分。

第三部分　采购项目内容及要求

一、采购目的

通过对消防及安防设施的定期维护、保养，使学校整个维保工作系统化、规范化，有利于及时发现故障并尽快清除，确保设施正常运行，发挥其有效的安全预警功能，从而维护校园稳定，保障学校正常的教学、生活、科研有序进行，有力的维护学校师生的人身安全，创建和谐、平安校园。

二、维保范围

火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水及消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统，气体自动灭火系统、防火卷帘等。

三、维保时间

2022年1月1日至2022年12月31日。

四、维保设备清单

五、每月定期维保要求

1.火灾自动报警系统

1）.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2）.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3）.试验手报按钮报警，警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

4）.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5）.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6）.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7）.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8）.每年对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

9）.定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10）.定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2.自动喷水灭火系统

1）检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2）检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3）检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4）检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5）检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7）检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8）检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10）检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11）定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3.消防给水系统及消防栓

1）检查消防水池、消防恒压气压给水设备和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障及时处理。

2）手动或自动模拟启泵，测试启泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。

3）检查水泵控制柜电源电压、主备电切换及指示灯是否正常。

4）手动启泵检查水泵能否正常，压力能否保证。

5）模拟火灾状态下，消防水泵及备用泵切换是否正常，消防控制中心能否显示显示动作信号

6）检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

7）检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

8）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

9）检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

10）定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

11）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

12）检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

13）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

14）定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

4.气体灭火系统

1）检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2） 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3）检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4）定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5）模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

6）检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7）检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8）检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

5.防火卷帘门

1）试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2）试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3）试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4）检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5）试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6.消防联动系统（含防排烟系统）

1）检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2）测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3）测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4）测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5）测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

6）测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7）检查试验联动警铃的功能是否正常；

8）检查试验联动广播的功能是否正常；

9）测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

10）定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

7.消防电话和应急广播

1）检查消防专用电话或插孔是否完好；

2）定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

3）试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

4）检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

5）模拟火灾事故情况下，消防广播的是否正常动作。

8.其他要求

1）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2）拟定具体的维修保养工作计划，明确项目负责人，至少指定2名及以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3）每年对承担维修保养的建筑设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达采购人。

4）每月对相关建设消防设施进行检查，并提供检查记录。

5）当维保单位接到故障报修通知后，应在24小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保单位应增加技术力量在48小时内修复。

6）材料费用。各种消防设备损坏的零部件，维保单位应尽力修复利用，实在不能利用确需更换零件时，应及时写出书面说明（单项维修500元以下由维保单位负责，500元以上由维保单位出具报价，由采购人另行结算），由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施更换。

7）若因维保单位失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经采购人或公安消防机关检查发现存在严重问题，采购人有权终止合同并追究维保方相关责任。

8）在上级消防检查时，配合采购人做好准备，确保检查合格通过。

9）维保维保须向采购人提供每月维护保养记录台帐《消防设施维护、检测记录表》。

六、付款方式

1.按转账方式支付，分四期支付，每期维护结束并经采购人签字确认后，维保单位开具普通发票后，采购人十个工作日内支付合同总额25%服务款。

2.第一期2022年1—3月共3个月；

3.第二期2022年4—6月共3个月；

4.第三期2022年7—9月共3个月；

5.第四期2022年10—12月共3个月。