广东培正学院

询价文件

项目名称：2026年度消防维保服务项目

项目编号：PZCG-2025-48

采购人：广东培正学院

发布日期：2025年11月25日

目录

第一部分 询价邀请函	3

一、项目简介	3

二、供应商资格要求	3

三、投标保证金	3

四、响应文件递交截止时间	3

五、采购人联系方式	4

六、监督投诉	4

第二部分 响应人须知	5

一、说明	5

二、响应文件	5

三、评审与成交	6

四、授予合同	6

第三部分 采购询价	7

一、维保范围	7

二、维保期限	7

三、维保标准	7

四、维护保养内容	7

五、维保人员要求	10

六、付款方式	11

第四部分  响应文件格式	12

格式一  响应文件封面	13

格式二  响应文件目录	14

格式三  报价表	15

格式四  响应函	16

格式五  资格证明材料	17

格式六  服务方案	18

第一部分 询价邀请函

广东培正学院（以下简称采购人）就以下自主采购项目进行询价采购，欢迎符合资格要求的供应商参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：2026年度消防维保服务项目

2.项目编号：PZCG-2025-48

3.最高限价：10万元

4.项目内容：2026年度消防维保，详见第三部分。

二、供应商资格要求

1.具有中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人。

2.具有消防设施设备维护保养相应资质、资格，具备依照消防法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维护保养技术服务活动的能力。

3.在广东社会消防技术服务信息平台备案。

## 三、投标保证金

1.保证金金额：人民币2000元

2.响应人在响应文件递交截止时间前将保证金从响应人公司账户转账到达采购人以下银行账户，否则视为无效响应。

开户人名称：广东培正学院

账号：4400 1551 5070 5940 6409

开户行：中国建设银行广州花都风神大道支行

3.若有下列情况之一，响应人的保证金不予退还：

1）响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）响应人在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交响应人不与采购人签订合同的；

4）响应人之间恶意串通的；

5）询价文件规定的其他情形。

4.未成交供应商的投标保证金，在采购人发出成交结果后10个工作日内无息原额退还，成交响应人的投标保证金则在第一期合同付款时无息原额退还。

四、响应文件递交截止时间

1.递交方式：响应人送至指定地点，响应文件需密封递交，拒收邮寄的响应文件。

2.截止时间：2025年12月4日16:00。

3.递交地点：广州市花都区赤坭镇培正路53号行政楼一楼119室采购中心

4.入校人员在微信关注“广东培正学院智慧校园”公众号填写入校申请。

五、采购人联系方式

1.联系人：苏伟煜老师

2.电话：15018713388、020-86842284

3.邮箱：pzcgzx@126.com

六、监督投诉

电话：020-86710003；监督投诉邮箱：pzdyjc@sina.com

广东培正学院采购中心

2025年11月25日

第二部分 响应人须知

一、说明

1. 适用范围

本采购询价文件仅适用于本采购询价文件邀请函中所叙述的项目。

2. 定义及约定

“采购人”：指发布采购询价文件并组织执行本项目采购的广东培正学院。

“响应人”：指向采购人提交响应文件并参与报价的供应商。

“成交供应商”：指经采购人评定确认成交的响应人，合同的一方当事人。

“货物”：指响应人为满足询价文件要求而提供的所有产品、保险、税金、备品备件、工具、手册、图纸、软件及其它有关技术资料和材料。

二、响应文件

1. 响应文件的构成和份数

1）响应文件应按第四部分的格式要求进行编制。

2）响应文件数量：1份。

2.报价的要求

① 响应人应按询价文件的要求以人民币报价，报价应包括：货物及零配件的购置、设计、生产、安装、运输保险、装卸、验收、质保期售后服务、普通发票税费、雇员费用、合同实施与验收过程中应预见和不可预见费用。

② 响应人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用；

③ 本次采购不再设最终报价环节，所投报价即为最终报价。

3.响应文件的内容

1）报价表。

2）响应函。

3）供应商资格证明材料

4）维保服务方案

5）响应人认为需提供的其他材料（如有）。

4.响应文件的递交

1）所有响应文件应在截止时间前按要求递交至采购人指定地点。

2）采购人将拒绝以下情况的响应文件：

① 响应文件截止时间以后送达的；

② 未要求加盖公章的响应文件；

③ 未按要求密封的；

④ 采用电话、邮件、传真、快递方式的。

5.响应文件的修改和撤回

1）响应人在询价文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的一部分，与原响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2）在响应文件递交截止时间之后，采购人不接受响应人对响应人文件做任何修改及撤回。

6.响应有效期

本项目的响应有效期为响应文件递交截止日起共90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。响应文件不满足规定期限的，将导致响应无效。

三、评审与成交

1.在质量和服务均能满足询价文件实质响应要求的前提下，采购人以低价优先原则并结合免费更换清单外设备报价，择优选择成交候选人。

2.确定成交供应商后，由采购人发出《成交通知书》，《成交通知书》是合同的组成部分。

3.采购人没有义务向未成交的响应人解释不成交的理由。

四、授予合同

1.成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.采购人的询价文件、成交供应商的响应文件、修改文件、过程中有关澄清文件及经双方签字的纪要和成交通知书均为合同有效组成部分。

第三部分 采购询价

一、目的

为了保证我校自动消防设施设备的正常运行。

二、维保的主要设施设备

火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水及消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统，气体自动灭火系统、防火卷帘等。

三、维保期限

自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

四、维保范围

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 消防设施 | 总线设备总数（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实验大楼 | 15605.71 | 火灾自动报警系统、气体灭火系统、室内消火栓系统 | 25 | 大部分总线设备因图书馆改造已取消 |
| 2 | 学生活动中心 | 7207.65 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统、防火卷帘 | 241 |  |
| 3 | 中区7A | 6907.82 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统等 | 182 |  |
| 4 | 礼堂(人防) | 4405.24 | 火灾自动报警系统、室内消火栓系统 | 175 |  |
| 5 | 中区7B | 6023.1 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统等 | 311 |  |
| 6 | 教师公寓（三） | 10372.1 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统、防烟系统等 | 740 |  |
| 7 | 停车楼 | 39552 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统、防排烟系统等 | 1700 |  |
| 8 | 第五教学大楼 | 33946.8 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统、气体灭火系统等 | 970 |  |
| 9 | 图书馆 | 11252.56 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统、排烟系统、防火卷帘等 | 1374 |  |
| 10 | 南区7-8栋 | 19430.42 | 火灾自动报警系统、喷淋系统、室内消火栓系统、防火卷帘 | 1564 |  |
| 11 | 其他 |  | 消防总控室、消防水泵房内的消防设施设备 |  |  |
| 合计 |  | 154703.4 |  | 7257 |  |

五、维护保养内容

（一）火灾自动报警系统

1.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.试验手报按钮报警，警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

4.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8.每年对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

9.定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10.定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（二）自动喷水灭火系统

1.检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3.检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4.检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11.定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道提供解决方案。

（三）消防给水系统及消防栓

1.检查消防水池、消防稳压给水设备和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障及时处理。

2.手动或自动模拟启泵，测试启泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。

3.检查水泵控制柜电源电压、主备电切换及指示灯是否正常。

4.手动启泵检查水泵能否正常，压力能否保证。

5.模拟火灾状态下，消防水泵及备用泵切换是否正常，消防控制中心能否显示显示动作信号。

6.检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

7.检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，消防中心是否有报警信号状态显示；

8.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

9.检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

10.定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

11.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

12.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，必要时清洗过滤器；

13.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理；无法修复的予以更换。

14.定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道提供解决方案。

（四）防排烟系统

1.检查风机本体、底座、连接件有无锈蚀、松动或变形和皮带的松紧度。

2.手动启动风机，听其运行声音是否平稳，有无异常振动或噪音。测试后立即停止。

3.手动测试几个关键位置的防火阀、排烟防火阀的复位功能是否灵活。

4.检查主备电源切换功能是否正常。

5.在自动、消防控制中心远程、现场手动三种模式下分别启动风机，确保均能正常启动。

6.检查风管有无破损、漏风、变形或脱落，检查风管吊架、支架是否牢固，防腐涂层是否完好，风管穿过防火隔墙、楼板处的防火封堵是否完好有效。

7.联动功能测试：

7.1联动触发：通过火灾自动报警系统触发一个防烟分区内的烟感探测器，测试该区域的：

7.2排烟系统：排烟口（或排烟阀）应能自动开启，同时对应的排烟风机应能自动启动。

7.3送风系统：加压送风口应能自动开启，同时对应的送风机应能自动启动。

7.4阀门动作反馈：检查消防控制中心是否能正确接收并显示所有动作的阀门和风机的反馈信号。

7.5防火阀测试：手动关闭测试几个关键的排烟防火阀，检查其是否能连锁关闭对应的排烟风机和补风机。

（五）应急照明系统

1.检查所有应急灯和标志灯是否都能正常点亮，对于不亮、亮度明显不足或无法切换的灯具，进行记录并安排维修。

2.检查应急照明配电箱内的接线、元器件是否牢固，有无过热痕迹。

3.主备电源切换测试，亮度和持续时间是否符合要求；

4.测试集中控制型系统，在消防控制室测试主机的状态显示、故障报警功能是否正常。

5.联动测试：通过火灾自动报警系统触发相关区域的火灾信号，测试集中控制型应急照明系统是否能按预设逻辑正确动作。

（六）气体灭火系统

1.检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2.检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3.检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，指示灯是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃是否动作。

6.检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7.检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8.检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

（七）防火卷帘门

1.试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2.试验现场手动控制按钮的功能是否正常，防火卷帘控制器的功能是否正常；

3.检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

4.试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

（八）消防电话和应急广播

1.检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

3.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

4.检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

5.模拟火灾事故情况下，消防广播的是否正常动作。

（九）消防系统联动

1.检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.测试排烟系统的防火阀功能及联动信号功能是否正常；

3.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5.测试以上各系统联动消防总控室相应控制屏的讯号是否正常；

6.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7.检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.检查试验联动广播的功能是否正常；

9.测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

10.定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

五、其他要求

（一）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

（二）拟定具体的维修保养工作计划，明确项目负责人，至少指定2名及以上执业人员负责实施。执业人员须持证上岗，维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

（三）维保方按施工安全规范做好施工质量、安全管理，做到文明施工。

（四）每半年对承担维修保养的建筑设施至少进行1次全面检查测试。前11个月每月提供消防维保报告，最后一个月提供本年度消防设施检测报告。

（五）每月对相关建设消防设施进行维护保养，按时提交维保报告。

（六）当维保方接到故障报修通知后，应在24小时内派员到达现场对该故障进行排除，24小时内不能解决应及时与采购人沟通。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在48小时内修复。

（七）各种消防设备损坏的零部件，维保方应尽力修复利用，实在不能利用确需更换零件时，应及时写出书面说明（维保方需提供完整的消防设施零部件型号和报价），由双方共同论证确定，如维保方设备报价太高，校方有权自行购买同型号设备交予维保方更换。下表为免费更换清单，清单所列设备由维保方免费更换（如更换工作量大，经双方论证，费用另议），不在清单内的其余设备，需在响应文件列出参考报价。

| 序号 | 设备名称 | 型号\参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 套 | 含安装 |
| 2 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 套 | 含安装 |
| 3 | 喷淋头 | 68度 | 个 | 含安装 |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 套 | 含安装 |
| 5 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 套 | 含安装 |
| 6 | 输入输出模块 | GST-LD-8301A | 套 | 含安装 |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300A | 套 | 含安装 |
| 8 | 输出模块 | GST-LD-8305 | 套 | 含安装 |
| 9 | 消防广播喇叭 | HY6251 | 套 | 含安装 |
| 10 | 消防警铃 | HY6711 | 套 | 含安装 |
| 11 | 接线盒 | 86型 | 套 | 含安装 |
| 12 | 热继电器 | 380V | 套 | 含安装 |
| 13 | 热继电器 | 220V | 套 | 含安装 |
| 14 | 中间继电器 | 380V | 套 | 含安装 |
| 15 | 中间继电器 | 220V | 套 | 含安装 |
| 16 | 时间继电器 | 380V | 套 | 含安装 |
| 17 | 时间继电器 | 220V | 套 | 含安装 |
| 18 | 防火卷帘控制箱备用电池 | 12V | 套 | 含安装 |
| 19 | 声光报警器 | 24V | 套 | 含安装 |
| 20 | 消防主机打印纸 | 55MM | 套 | 含安装 |

注：所有配件须全新正品，且更换设备的生产日期不得早于更换日期前3个月，特殊情况需征得校方同意，旧设备不能带走。

（八）若因维保方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经采购人或公安消防机关检查发现存在严重问题，采购人有权终止合同并追究维保方相关责任。

（九）在上级消防检查或学校举办重大活动时，收到采购人通知后，维保方须提前到校检修消防设备设施，必要时需驻场，确保校园消防设施正常有效。

## 六、付款方式

实行先服务后付款方式，维保服务费用分4期支付：

1.第一期2025年1—3月，共3个月；

2.第二期2025年4—6月，共3个月；

3.第三期2025年7—9月，共3个月；

4.第四期2025年10—12月，共3个月；

5.银行转账方式支付，每期维保结束后支付25%，每期维护经采购人签字确认后，响应人开具普通有效发票后，采购人十个工作日内支付服务款。

第四部分  响应文件格式

响应人应按以下规定的格式与内容及要求编制响应文件。

格式一  响应文件封面

广东培正学院采购

响应文件

项目名称：2026年度消防维保服务项目

项目编号：PZCG-2025-48

响应人名称（盖公章）：

日  期：    年    月    日

格式二  响应文件目录

目  录

一、报价表…………………………………………………………………………………………页码

二、响应函…………………………………………………………………………………………页码

三、供应商资格要求证明材料……………………………………………………………………页码

四、维保服务方案…………………………………………………………………………………页码

五、免费更换清单外设备参考报价………………………………………………………………页码

六、响应人认为需提供的其他材料（如有）……………………………………………………页码

（请按内容、层次编写完整、详细的响应文件目录）

格式三  报价表

报价表

项目名称：2026年度消防维保服务项目

项目编号：PZCG-2025-48

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年度消防维保服务项目 | 1项 |  |

注：

- 报价总价是所有需采购人支付的本次采购项目的金额总数，报价取小数点后二位。

- 报价包含完成本项目服务所须的一切费用。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中。

- 填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

响应人名称（盖公章）：

日 期：         年       月         日

格式四  响应函

响应函

致：广东培正学院

我方审阅了贵方的2026年度消防维保服务项目，编号：PZCG-2025-48的询价文件的全部内容，现提交我方的响应文件1份。

我方在此声明并同意：

1.我方愿意遵守采购人询价文件中的各项规定，完全响应采购人询价所要求的全部内容。

2.我方同意本响应文件自响应递交截止日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同终止时止，本响应始终有效。

3.我方在参与响应前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权利。

4.我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5.我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8. 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地 址： |  |  | 邮政编码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话： |  | 电 邮： |  |  |
| 联 系 人： |  | 职 务： |  |  |

响应人（盖公章）：

日期：    年   月   日

格式五 免费更换清单外设备参考报价

| 序号 | 设备名称 | 型号\参数 | 单位 | 设备费 | 安装费 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

格式六  供应商资格证明材料

供应商资格要求的证明材料、保证金缴纳凭证，格式自拟。

格式七  维保服务方案

格式自拟。